## Sheet1
黄山市祁门县2023年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2023年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | ＜1
1 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2023-10-25 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 6 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.051 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6023 | 9.1621 | 67.265 | 43.3 | 1.15 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.61735 | 0.019 | 0.12 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.085554 | 0.338
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2023-10-25 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7409 | <0.0024 | 58.825 | 36.8 | 1.12 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.53807 | 0.027 | 0.1 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.0953 | 0.472
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2023-10-25 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.81 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7213 | 8.8558 | 58.045 | 42.1 | 1.38 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.00022264 | 0.60864 | 0.026 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.15702 | 0.455
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2023-10-25 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 5 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.85 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.793 | 8.7442 | 87.46 | 39.8 | 1.33 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.59249 | 0.022 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.07804 | 0.388
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2023-10-25 | 祁门县纪检委 | 117°42′27″ | 29°51′29″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.93 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.657 | 9.0486 | 76.55 | 40 | 1.15 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.00012628 | 0.61379 | 0.026 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.082772 | 0.455
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | ＜1
6 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 0 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.4048 | 11.1891 | 132.55 | 60.8 | 1.62 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.036555 | <0.0006 | 0.02 | 0.83 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.355
7 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′22″ | 29°53′56″ | 5 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.76 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.05 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.5261 | 9.0867 | 77.135 | 38.8 | 0.45 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.64298 | 0.017 | 0.26 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.090155 | 0.032
8 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 金字牌镇下街 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.5036 | 11.1635 | 100.6 | 61.7 | 0.97 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.039825 | <0.0006 | 0.017 | 0.63 | <0.02 | <0.0006 | 0.003 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.307
9 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 祁红乡卫生院 | 117°40′33″ | 29°41′53″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.055 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.48797 | 2.0587 | 76.735 | 33.8 | 2.18 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.3692 | <0.003 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.072
10 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 芦溪乡汪飘婷家 | 117°30′49″ | 29°42′18″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.63 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6254 | 8.8268 | 99.865 | 48.5 | 1.38 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.63596 | 0.024 | 0.11 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.095221 | 0.422
11 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 溶口乡溶口街胡仙姿家 | 117°32′50″ | 29°44′39″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.059 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6327 | 8.8888 | 78.89 | 42.6 | 1.54 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.62383 | 0.024 | 0.11 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.094986 | 0.422
12 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 平里镇卫生院 | 117°36′29″ | 29°44′1″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.051 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6546 | 8.8859 | 69.605 | 41.7 | 1.6 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.62318 | 0.024 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.092886 | 0.422
13 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 塔坊镇塔坊村塔坊街39号 | 117°40′11″ | 29°46′45″ | 6 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.067 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7623 | 8.9709 | 69.085 | 38.8 | 1.46 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.61713 | 0.027 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.10021 | 0.472
14 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.54 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1368 | 7.6201 | 56.485 | 22.1 | 1.46 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 5.5054 | 0.021 | 1.19 | <0.02 | <0.0006 | 0.003 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.372
15 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 历口镇政府 | 117°30′25 | 29°53′49 | 13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.065 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.18 | 5.768 | 46.855 | 26.9 | 2.26 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.18702 | 1.1184 | 0.002 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.043206 | 0.055
16 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 古溪乡集镇付桂花家 | 117°34′35″ | 29°56′53″ | 5 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.66 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6864 | 8.9149 | 58.695 | 35.9 | 1.05 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.65308 | 0.026 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.091652 | 0.458
17 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 闪里镇水厂 | 117°21′22″ | 29°51′13″ | 49 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.065 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7876 | 8.7698 | 56.355 | 34 | 1.62 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.61975 | 0.024 | 1.98 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.097716 | 0.422
18 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 0 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.67 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.048 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.7196 | 33.1915 | 51.1 | 23.4 | 2.91 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 1.2817 | 0.028 | 1.99 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.512
19 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.77 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 0.076 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.2297 | 3.8082 | 40.95 | 15 | 1.86 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.6988 | 0.007 | 0.06 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.138
20 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.049 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1251 | 3.5563 | 39 | 22.8 | 1.22 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 3.3984 | 0.034 | 0.46 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.588
21 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 9 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.106 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.56757 | 2.5761 | 34.45 | 12.8 | 1.38 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.9732 | 0.001 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.038
22 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 大坦乡大中村大坦组汪岁生家 | 117°45′8″ | 29°56′41″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.049 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6795 | 8.8188 | 87.85 | 41.6 | 1.62 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 0.6415 | 0.023 | 0.11 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | 0.097588 | 0.405
23 | 四 | 农村水 | 出厂水 | 2023-10-25 | 祁山镇芳村下林组 | 117°41′27″ | 29°53′38″ | 0 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.078 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.53895 | 3.4536 | 39.195 | 21 | 1.54 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.0006 | 4.4812 | <0.003 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0003 | <0.0017 | <0.001 | 0.072