## Sheet1
黄山市祁门县2024年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2024年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
1 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.05 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.045 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5601 | 11.5362 | 91.585 | 57.18 | 0.9 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.052433 | 0.60293 | 0.015 | 0.13 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | 0.0053663 | <0.063 | 0.27367
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.08 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.027 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6258 | 11.8493 | 92.625 | 61.58 | 0.86 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.063472 | 0.60282 | 0.016 | 0.1 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.28867
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | 0.037 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6361 | 12.0608 | 93.86 | 56.26 | 0.89 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.054621 | 0.59715 | 0.018 | 0.09 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.322
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.017 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7989 | 12.6145 | 95.095 | 44.09 | 0.92 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.07032 | 0.62697 | 0.013 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.23867
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 祁门县纪检委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.032 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8589 | 12.5508 | 92.885 | 54.62 | 0.89 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.077348 | 0.7512 | 0.013 | 0.17 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.24033
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
6 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.04 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.012 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.3484 | 11.5753 | 112.385 | 46.27 | 0.93 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0052 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.091794 | 0.58009 | 0.005 | 0.07 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.10533
7 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′55″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | 0.037 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8531 | 12.1265 | 92.04 | 60.15 | 1.13 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0034 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.065217 | 0.62492 | 0.015 | 0.07 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | 0.009333 | <0.063 | 0.032
8 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 金字牌镇街 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 12 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0.09 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.492 | 11.7698 | 110.695 | 53.71 | 0.91 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0032 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.091783 | 0.58233 | 0.006 | 0.14 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.12367
9 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 祁红乡水厂 | 117°41′20″ | 29°41′41″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.03 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8143 | 12.299 | 92.82 | 37.85 | 1.07 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0026 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.055061 | 0.78996 | 0.016 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.28867
10 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 芦溪乡村委会 | 117°30′31″ | 29°42′28″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.04 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | 0.029 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7882 | 12.5117 | 94.315 | 45.28 | 0.97 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0026 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.055205 | 0.62369 | 0.017 | 0.06 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | 0.0045361 | <0.063 | 0.30533
11 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 溶口乡政府食堂 | 117°32′45″ | 29°44′38″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.032 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7642 | 12.4779 | 93.535 | 34.38 | 0.87 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | 0.0026 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.055426 | 0.62682 | 0.017 | 0.12 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.30533
12 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 平里镇集镇卫生院 | 117°36′28″ | 29°44′1″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.041 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6859 | 12.2825 | 94.77 | 40.82 | 0.87 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.054176 | 0.64003 | 0.017 | 0.06 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.30533
13 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 塔坊水厂 | 117°39′50″ | 29°46′50″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.07 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | 0.027 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6616 | 12.3312 | 93.34 | 35.87 | 0.95 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.054128 | 0.64772 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.35533
14 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.08 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.80796 | 4.086 | 77.84 | 31.91 | 0.99 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.014693 | 8.7816 | <0.001 | 0.08 | <0.02 | <0.000016 | <0.0006 | <0.00004 | 0.011598 | <0.063 | <0.039
15 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 历口镇政府 | 117°30′25″ | 29°53′51″ | 45 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.72 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.4845 | 3.905 | 87.395 | 39.83 | 1.35 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.30369 | 3.8986 | 0.002 | 0.06 | <0.02 | <0.000016 | <0.0006 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.055333
16 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 古溪乡集镇付桂花家 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.0886 | 15.0657 | 65.65 | 36.37 | 0.86 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0061889 | 4.8793 | 0.029 | 0.5 | <0.02 | <0.000016 | 0.002 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.50867
17 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 闪里镇自来水厂 | 117°21′22″ | 29°52′13″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.06 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | 0.041 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7387 | 12.6229 | 92.95 | 34.38 | 0.9 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.054609 | 0.62316 | 0.016 | 0.11 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.28867
18 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 新安镇水厂 | 117°16′56″ | 29°53′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0463 | 10.7931 | 90.45 | 39.83 | 0.77 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.005744 | 1.8836 | 0.016 | 1.12 | <0.02 | <0.000016 | 0.001 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.29533
19 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 19 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.51991 | 2.7565 | 97.59 | 41.32 | 2.11 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.023767 | 0.74824 | 0.001 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | <0.0006 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.038667
20 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°28′58″ | 29°51′16″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.6188 | 4.2112 | 82.595 | 42.51 | 1.36 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.061223 | 1.6208 | 0.034 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | 0.004 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.58867
21 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.3695 | 7.1638 | 78.575 | 35.28 | 1.11 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.025411 | 1.937 | 0.033 | 0.49 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.572
22 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 大坦乡大中村大坦组余学军家 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.09 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.021 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7311 | 12.3752 | 96.59 | 40.53 | 0.95 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.068929 | 0.60792 | 0.015 | 0.06 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.272
23 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2024-10-22 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 27 | 未检出 | 未检出 | 8 | 0.83 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.017 | 0.247 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.9091 | 12.3435 | 93.08 | 32 | 1.05 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | ＜0.0025 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.10517 | 0.59433 | 0.013 | 0.05 | <0.02 | <0.000016 | 0.003 | <0.00004 | <0.0021 | <0.063 | 0.23867