## Sheet1
黄山市祁门县2025年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2025年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
1 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2025-05-20 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.019 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 3.9205 | 8.0056 | 67.08 | 46.5253 | 0.06 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.6088 | 0.019 | 0.15 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.35057
2 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2025-05-20 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.02 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0752 | 7.4409 | 73.255 | 47.9231 | 0.69 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.0007 | 0.022 | 0.11 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.40057
3 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2025-05-20 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.02 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0711 | 7.3825 | 64.155 | 41.3337 | 0.63 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.992 | 0.02 | 0.13 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.36724
4 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2025-05-20 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.019 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0806 | 7.2735 | 70.395 | 45.1276 | 0.67 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.002 | <0.1 | 3.0419 | 0.019 | 0.08 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.35057
5 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2025-05-20 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.73 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | <0.008 | 0.186 | <0.05 | <0.10 | 0.453 | 4.1744 | 6.9562 | 60.58 | 46.126 | 0.62 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.002 | <0.1 | 3.2151 | 0.018 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.31724
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
6 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.76 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.01 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 3.4224 | 13.3178 | 105.56 | 40.1356 | 0.33 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.522 | 0.016 | 0.38 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.003 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.31724
7 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′57″ | 9 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.55 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.44862 | 2.9038 | 93.145 | 39.9359 | 0.06 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0016 | <0.1 | 3.2929 | <0.32*10-4 | 0.49 | <0.02 | <0.16*10-4 | <0.15*10-4 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | <0.001
8 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 金字牌镇街 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 3.4791 | 13.4845 | 106.535 | 47.5237 | 0.67 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.5304 | 0.015 | 0.35 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.003 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.30057
9 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 祁红乡水厂 | 117°40′17″ | 29°41′33″ | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.014 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.1689 | 7.3699 | 72.475 | 42.3321 | 0.9 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.3484 | 0.016 | 0.62 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.2839
10 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 芦溪乡卫生院 | 117°30′31″ | 29°42′28″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.013 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.1266 | 7.3882 | 71.695 | 41.134 | 0.59 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.4585 | 0.016 | 0.84 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.2839
11 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 溶口乡政府 | 117°32′48″ | 29°44′40″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.021 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0808 | 7.6673 | 75.66 | 46.725 | 0.75 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.9315 | 0.021 | 0.55 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.3839
12 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 平里镇集镇卫生院 | 117°36′30″ | 29°44′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.018 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0692 | 7.6705 | 72.93 | 44.9279 | 1.15 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0017 | <0.1 | 2.9054 | 0.019 | 0.37 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.35057
13 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 塔坊乡塔坊街41号 | 117°39′50″ | 29°46′28″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.011 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.3356 | 7.35 | 79.755 | 39.3369 | 0.75 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.8974 | 0.024 | 0.62 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.4339
14 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 34 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.30855 | 3.3092 | 93.405 | 41.5333 | 0.73 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0017 | <0.1 | 4.4962 | <0.32*10-4 | 0.34 | <0.02 | <0.16*10-4 | <0.15*10-4 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | <0.001
15 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 历口镇政府 | 117°30′25″ | 29°53′51″ | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.011 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.4989 | 4.1856 | 106.47 | 49.1212 | 0.83 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0024 | 0.19809 | 4.4013 | 0.011 | 0.57 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.20057
16 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 古溪乡周源组 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.52 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.6764 | 7.2852 | 67.275 | 38.3385 | 0.87 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 6.9314 | 0.052 | 1.67 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.028806 | <0.0044 | 0.95057
17 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 闪里镇自来水厂 | 117°21′22″ | 29°52′13″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | 0.027 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0974 | 7.8502 | 74.555 | 45.9263 | 0.75 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0017 | <0.1 | 2.9051 | 0.02 | 0.81 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.36724
18 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.60962 | 5.063 | 56.355 | 43.7298 | 0.72 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.0164 | 0.032 | 0.37 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | 0.013731 | <0.0044 | 0.55057
19 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.011 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 3.7914 | 6.3347 | 59.865 | 49.9199 | 0.83 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 4.8731 | 0.019 | 0.94 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.003 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.36724
20 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 9 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.8139 | 3.3054 | 51.545 | 42.9311 | 1.01 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0022 | <0.1 | 5.5836 | 0.031 | 0.48 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | 0.02225 | <0.0044 | 0.5339
21 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.3622 | 6.971 | 52.52 | 40.3353 | 0.74 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 4.4639 | 0.05 | 1.21 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.004 | <0.41*10-4 | 0.027998 | <0.0044 | 0.90057
22 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 大坦乡大中村大坦组余学军家 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.009 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 5.1307 | 6.3526 | 68.25 | 48.1228 | 1.25 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 4.3434 | 0.017 | 0.57 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.001 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.30057
23 | 二 | 农村水 | 出厂水 | 2025-05-20 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.009 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.0851 | 7.8602 | 71.045 | 45.5269 | 1.01 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.5258 | 0.017 | 0.43 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.31724