## Sheet1
黄山市祁门县2025年第三季度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
1 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.074 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5589 | 9.2607 | 84.955 | 39.1372 | 0.68 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0019 | <0.1 | 0.6324 | 0.025 | 0.43 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.0077134 | <0.0044 | 0.50057
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.094 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5314 | 9.3404 | 85.41 | 43.5301 | 0.73 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0021 | <0.1 | 0.76759 | 0.033 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | 0.0067824 | <0.0044 | 0.65057
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.081 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.6379 | 9.3594 | 89.375 | 40.9343 | 0.59 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0021 | <0.1 | 0.68733 | 0.031 | 0.23 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.61724
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | 0.091 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.589 | 9.8568 | 87.88 | 36.9407 | 0.7 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | <0.0025 | <0.0002 | 0.002 | <0.1 | 0.59794 | 0.029 | 0.34 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.01104 | <0.0044 | 0.56724
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.6185 | 9.2786 | 85.085 | 33.7458 | 0.7 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.106 | <0.0002 | 0.0018 | <0.1 | 0.65428 | 0.027 | 0.08 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | 0.0065684 | <0.0044 | 0.55057
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
6 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.009 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 2.6834 | 9.2655 | 98.02 | 39.5366 | 0.43 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0016 | <0.1 | 0.75787 | 0.019 | 0.19 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.010151 | <0.0044 | <0.022
7 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′57″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.98 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.54059 | 2.8124 | 70 | 34.9439 | 0.91 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.007 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0017 | <0.1 | 2.2429 | 0.0001 | 0.05 | <0.02 | <0.16*10-4 | <0.15*10-4 | <0.41*10-4 | 0.0072973 | <0.0044 | 0.0024867
8 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 金字牌镇街 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 2.7018 | 9.2498 | 96.46 | 36.142 | 0.7 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.007 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0018 | <0.1 | 0.75596 | 0.021 | 0.2 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.35082
9 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 祁红乡卫生院 | 117°40′33″ | 29°41′53″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.082 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5463 | 9.1248 | 84.825 | 35.1436 | 0.68 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 0.73563 | 0.028 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.0070131 | <0.0044 | 0.55057
10 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 芦溪乡政府 | 117°30′31″ | 29°42′28″ | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.064 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.4602 | 9.1927 | 86.255 | 38.3385 | 0.78 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.007 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0016 | <0.1 | 0.85179 | 0.026 | 0.05 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.0062261 | <0.0044 | 0.51724
11 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 溶口乡溶口街胡秋利家 | 117°32′53″ | 29°44′40″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 12 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | <0.008 | 0.192 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.84406 | 2.1651 | 35.36 | 30.7507 | 1.62 | <0.001 | ＜0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 2.0518 | 0.026 | 0.07 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.002 | <0.41*10-4 | 0.023034 | <0.0044 | 0.46724
12 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 平里镇集镇平里街 | 117°36′30″ | 29°44′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.067 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5206 | 9.1818 | 87.425 | 26.7571 | 0.64 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 0.73762 | 0.028 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.005982 | <0.0044 | 0.55057
13 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 塔坊乡塔坊街130号 | 117°39′52″ | 29°46′53″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.081 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.6087 | 9.3494 | 88.01 | 36.9407 | 0.68 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.006 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 0.70716 | 0.029 | 0.08 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | 0.0065723 | <0.0044 | 0.5839
14 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′44″ | 30°2′23″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.51546 | 3.6432 | 99.06 | 34.5446 | 0.92 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | <0.0016 | <0.1 | 3.2103 | 0.0001 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.0002 | <0.41*10-4 | 0.0087316 | <0.0044 | 0.00557
15 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 历口镇卫生院 | 117°30′52 | 29°54′1 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.014 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.8232 | 4.2315 | 110.305 | 38.9375 | 0.66 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.006 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0026 | 0.23512 | 2.6087 | 0.0004 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.0008 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.02057
16 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 古溪乡集镇周源组 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.4156 | 5.2705 | 111.995 | 41.134 | 1.04 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0022 | <0.1 | 4.4005 | 0.054 | 0.49 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.042713 | <0.0044 | 0.9839
17 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 闪里镇闪里街 | 117°21′23″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.083 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5508 | 9.5273 | 87.75 | 42.7314 | 0.63 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.006 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0028 | <0.1 | 0.60626 | 0.026 | 0.11 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.005 | <0.41*10-4 | 0.0066445 | <0.0044 | 0.51724
18 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.2021 | 12.8462 | 77 | 41.3337 | 0.08 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.012 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0019 | <0.1 | 2.1859 | 0.043 | 0.52 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.004 | <0.41*10-4 | 0.036386 | <0.0044 | 0.7839
19 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 箬坑政府食堂 | 117°22′49″ | 29°56′51″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.52 | 无异臭、异味 | 无 | 8.39 | 0.043 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 0.46484 | 4.3254 | 73 | 36.9407 | 0.8 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.006 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0025 | <0.1 | 1.4936 | <0.32*10-4 | 0.05 | <0.02 | <0.16*10-4 | <0.15*10-4 | <0.41*10-4 | 0.011443 | <0.0044 | <0.022
20 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.1127 | 2.8668 | 82 | 34.3449 | 0.91 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.007 | <0.0025 | <0.0002 | 0.003 | <0.1 | 3.4508 | 0.049 | 0.41 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.004 | <0.41*10-4 | 0.035888 | <0.0044 | 0.8839
21 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.75 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 1.788 | 5.0423 | 79 | 32.9471 | 0.57 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.022 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0023 | <0.1 | 4.3982 | 0.053 | 0.6 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | 0.0455 | <0.0044 | 0.9839
22 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 大坦乡大中村大坦组 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.09 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.5233 | 9.1693 | 86.645 | 34.3449 | 0.68 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0021 | <0.1 | 0.73023 | 0.033 | 0.08 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.006 | <0.41*10-4 | <0.0037 | <0.0044 | 0.65057
23 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2025-08-12 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.072 | <0.15 | <0.05 | <0.10 | <0.25 | 4.6475 | 9.2391 | 83.07 | 32.9471 | 0.73 | <0.001 | ＜0.0005 | 0.007 | <0.0025 | <0.0002 | 0.0021 | <0.1 | 0.70725 | 0.024 | 0.06 | <0.02 | <0.16*10-4 | 0.004 | <0.41*10-4 | 0.0075083 | <0.0044 | 0.46724