## Sheet1
黄山市祁门县2022年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2022年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯（mg/L） | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
1 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 16 | 未检出 | 5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.13 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.819 | 9.0755 | 63 | 51.76 | 0.58 | ＜0.002 | <0.050 | 0.0015 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.91389 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 18 | 未检出 | 4 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | 0.148 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 6.8386 | 9.4613 | 66 | 50.73 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | 0.0017 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.87372 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 19 | 未检出 | 7 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | 0.122 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.5876 | 9.3285 | 63 | 48.69 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | 0.0021 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.84798 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 17 | 未检出 | 8 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | 0.116 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.8475 | 9.0652 | 60 | 47.67 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | 0.0015 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.92114 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 17 | 未检出 | 7 | 0.72 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | 0.132 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.8832 | 9.3408 | 61 | 50.73 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | 0.0015 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.90326 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | ≤20 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～9.5 | 0.2mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 1500mg/L | 550mg/L | ≤5 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
6 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 凫峰镇集镇镇政府洗手间 | 117°83′29″ | 29°74′87″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.09 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.5674 | 2.9589 | 51 | 40.5 | 0.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 1.3524 | <0.003 | 0.0003 | 1.27 | <0.02
7 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°50′33″ | 7 | 未检出 | 4 | 0.51 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.3146 | 8.8692 | 64 | 27.21 | 0.5 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.81094 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
8 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 金字牌镇卫生院 | 117°48′37″ | 29°50′33″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.8396 | 2.9629 | 50 | 41.53 | 0.58 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 1.3186 | <0.003 | 0.0004 | 1.48 | <0.02
9 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 祁红乡卫生院 | 117°67′59″ | 29°69′23″ | 27 | 未检出 | 1 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.14951 | 2.1054 | 27 | 21.07 | 0.66 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.9845 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
10 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 芦溪乡谢双飞家 | 117°30′33″ | 29°42′29″ | 7 | 未检出 | 3 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 6.3333 | 8.7763 | 65 | 31.3 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.85771 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
11 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 溶口乡集镇溶口街8号 | 117°32′50″ | 29°44′39″ | 6 | 未检出 | 3 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 8.17 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 6.108 | 8.893 | 63 | 32.32 | 1.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.85886 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
12 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 平里镇平里街 | 117°36′30″ | 29°44′06″ | 7 | 未检出 | 3 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.5344 | 8.9756 | 59 | 27.21 | 1.38 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.80356 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
13 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 塔坊镇学校 | 117°39′59″ | 29°46′57″ | 14 | 未检出 | 2 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.25 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8986 | 9.4047 | 65 | 36.41 | 1.22 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.82923 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
14 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°10′34″ | 5 | 未检出 | 1 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.46621 | 4.4073 | 26 | 21.07 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.3289 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
15 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 历口红茶人家客栈 | 117°50′4″ | 29°90′50″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.026 | 7.1422 | 46 | 34.37 | 0.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.104 | 1.2391 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
16 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 古溪乡集镇廖青升 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 33 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 8.24 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.0722 | 9.4491 | 63 | 29.26 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.82079 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
17 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 闪里镇金家组16号 | 117°21′0″ | 29°52′23″ | 35 | 未检出 | 6 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.8836 | 9.1291 | 63 | 39.48 | 1.22 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.90064 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
18 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 新安镇自来水厂 | 117°28′22″ | 29°88′51″ | 8 | 未检出 | 3 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.39247 | 5.8555 | 31 | 28.23 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.6188 | <0.003 | 0.0015 | 3.15 | <0.02
19 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 箬坑乡箬坑街农户家 | 117°22′56.12″ | 29°56′46″ | 11 | 未检出 | 4 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.4327 | 4.0834 | 24 | 29.26 | 1.18 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.3607 | <0.003 | 0.001 | 0.05 | <0.02
20 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 33 | 未检出 | 7 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.12826 | 2.0668 | 31 | 36.42 | 1.3 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.6975 | <0.003 | <0.0001 | 0.05 | <0.02
21 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 小路口镇石一组郑泽兵家 | 117°35′7″ | 29°51′14″ | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1183 | 5.5482 | 40 | 41.53 | 0.9 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.6521 | <0.003 | 0.0002 | 0.73 | <0.02
22 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 大坦乡大中村大坦组蒋永健家 | 117°45′17.67″ | 29°56′33″ | 10 | 未检出 | 5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 6.4962 | 9.3339 | 65 | 30.28 | 1.14 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 0.88387 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
23 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2022-08-24 | 祁山镇政府 | 118°43′90 | 31°11′24″ | 23 | 未检出 | 5 | 0.42 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8569 | 14.3283 | 52 | 31.1 | 0.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.089 | <0.003 | <0.0001 | 0.05 | <0.02